Fiche Prévention

Vérifications périodiques des bâtiments et des équipements de travail

Afin de préserver la santé et garantir la sécurité des agents, l’autorité territoriale est contrainte de mettre à disposition des locaux, équipements et installations conformes à la réglementation, mais aussi de s’assurer de leur maintien en bon état. Pour ce faire, l’employeur territorial est tenu de réaliser périodiquement des contrôles et vérifications.

Art. 2, 2-1 et 3 du Décret 85-603 du 10 juin 1985 | Art.R4224-17 du Code du Travail

Quels sont les différents types de vérifications ?

Le code du travail prévoit trois types de vérifications :

- La vérification initiale effectuée lors de la mise en service ou lors de la 1ère utilisation d’un équipement de travail, afin de s’assurer qu’il est installé selon les règles prévues par la notice d’instruction du fabricant ;

- Les vérifications périodiques réalisées à intervalles réguliers pour déceler d’éventuelles détériorations susceptibles de créer des dangers ;

- La vérification lors de la remise en service pratiquée après démontage et remontage, modification ou réparation d’un équipement de travail.

La présente fiche est dédiée aux vérifications périodiques.

Qui effectue les vérifications périodiques obligatoires ?

Selon leur nature, les vérifications périodiques sont réalisées par :

- Un organisme agrée, accrédité et/ou certifié par le COFRAC, dont la liste est disponible sur le site internet ;

- Un agent de la collectivité compétent, qualifié et désigné par l’autorité territoriale. Dans ce cas, les méthodes et procédures utilisées doivent être détaillées sur un registre de vérification. Il est déconseillé d’effectuer les vérifications par l’utilisateur habituel de l’équipement car ce dernier peut s’être adapté à un fonctionnement dégradé.

Une personne qualifiée est un agent qui a connaissance des exigences en vigueur concernant les examens périodiques et les recommandations et instructions du fabricant applicables au composant, sous-système ou système à vérifier.  Il est recommandé de faire appel à une entreprise spécialisée dans la mesure où l’identification et l’évaluation des défauts, mais aussi la mise en place de corrections nécessitent des compétences spécifiques, voire une formation du fabricant.

Articles R4323-24 à R4323-27 du code du travail

Où sont consignés les résultats ?

Les résultats des vérifications générales périodiques sont consignés ou annexés au registre de sécurité ; la date, la personne ou la société chargée du contrôle, ainsi que la liste des installations ou équipements vérifiés figurent sur le registre de sécurité.

Les rapports de vérifications périodiques sont tenus à disposition de l’ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection).

Quelle est la périodicité des vérifications ?

Si la réglementation n’impose pas de périodicité, l’autorité territoriale détermine les périodicités selon les recommandations des constructeurs et les conditions d’utilisation.

Le tableau ci-dessous reprend les principales vérifications périodiques rencontrées par les collectivités et établissements publics mais n’a pas vocation à être exhaustif.

| Nature de la vérification | Périodicité | Personne en charge de la vérification | Observations / Références |
| --- | --- | --- | --- |
| Aération – installation de ventilation |  |  |  |
| Locaux à pollution non spécifique (bureaux, lieux de restauration…) | 1 an | Personne qualifiée | R4222-1 à 26 du code du travail Arrêté du 08/10/1987 |
| Locaux à pollution spécifique avec des émissions de gaz, vapeurs, aérosols |  |  |  |
| Installation d’aération sans système de recyclage de l’air |  |  |  |
| Installation d’aération avec système de recyclage de l’air | 6 mois |  |  |
| Amiante |  |  |  |
| Diagnostic initial : réaliser un repérage basé sur les listes A et B Liste C : uniquement en cas de démolition | Diagnostic initial | Organisme accrédité selon les conditions de l’article 1334-25 du code de la santé publique | Art. R1334-15 à 27 du code de la santé publique Arrêté du 12/12/2012 Décret 2011-629 du 03/06/2011 |
| Surveillance de l’état de conservation en cas de présence d’amiante | 3 ans |  |  |

| Nature de la vérification | Périodicité | Personne en charge de la vérification | Observations / Références |
| --- | --- | --- | --- |
| Incendie / Evacuation |  |  |  |
| Extincteurs | 1 an | Installateur qualifié | Règle R4 APSAD |
| Robinets Incendie Armés (RIA) |  |  | Règles APSAD R5 |
| Exutoire de fumées / désenfumage |  |  | Règles APSAD R7 |
| Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) | 6 mois (1 an dans le cadre des vérifications électriques) | Organisme accrédité par le COFRAC | Arrêté du 04/11/1993 |
| Eclairage de sécurité (BES et BAES) | 1 an | Entreprise certifiée APSAD | Arrêté du 14/12/2011 |
| Installations électriques |  |  |  |
| Vérification initiale lors de la mise en service ou en cas de modification |  | Organisme accrédité par le COFRAC | Art. R4226-14 et 15 du code du travail |
| Vérification du maintien en état de conformité des installations électriques | 1 an |  | Arrêté du 26/12/2011 Ce délai peut être porté à deux ans si le rapport n’indique aucune observation particulière |
| Portes et Portails |  |  |  |
| Portes et portails automatiques ou semi-automatiques | 6 mois | Société qualifiée ou personne compétente | Art. 9 de l’arrêté du 21/12/1993² |
| Portes et portails manuels ou motorisés | A déterminer par l’autorité territoriale | Référent prévention | Art. R4224-12 du code du travail |
| Véhicules |  |  |  |
| Véhicules particulières ou utilitaires (dont le PTAC est < 3,5 tonnes) | 4 ans après la mise en service puis tous les 2 ans | Centre de contrôle agréé | Art. R323-22 du code de la route |
| Véhicules lourds (dont le PTAC est > 3,5 tonnes) | 1 an |  | Arrêté du 27/07/2004 Arrêté du 27/07/2004 |
| Véhicules de transport en commun | 6 mois |  |  |
| Véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes | 1 an |  | Art. 2 de l’arrêté du 29/11/1194 |

| Nature de la vérification | Périodicité | Personne en charge de la vérification | Observations / Références |
| --- | --- | --- | --- |
| Echelles |  |  |  |
| Matériaux appropriés au regard du milieu d’utilisation | Avant utilisation | Employeur et référent prévention | Art. R4323-81 du code du travail |
| Echafaudages |  |  |  |
| Vérification du bon état de conservation des éléments constitutifs (assemblages) | Avant toute opération de montage | Personne qualifiée | Arrêté du 21/12/2004 |
| Vérification avant mise ou remise en service |  |  |  |
| Vérification journalière (examen de l’état de conservation) |  |  |  |
| Vérification périodique des échafaudages en service (examen approfondi de l’état de conservation) | 3 mois |  |  |
| Machines |  |  |  |
| Presses, massicots, compacteurs à déchets, systèmes de compactage des véhicules de collecte des ordures ménagères | 3 mois | Personne qualifiée | Arrêtés des 5 mars et 24 juin 1993 |
| Motoculteurs | 1 an |  |  |
| Arbres à cardans |  |  |  |
| Engins de terrassement, d’extraction, d’excavation ou de forage du sol à conducteur porté |  |  |  |
| Equipements sous pression |  |  |  |
| Compresseurs d’air (groupe 2) P>4 bar et P.V > 200 bar.litres : | 40 mois (inspection périodique) et 10 ans (requalification périodique) | Personne qualifiée | Arrêté du 20/11/2017 |
| Cuves / Réservoirs |  |  |  |
| Cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs | 1 an | Personne qualifiée | Art. R4412-25 et 26 du code du travail |
| Réservoirs contenant des liquides inflammables | Avant mise en service 25 ans après mise en service (fosse) puis tous les 5 ans 15 ans après mise en service (enfouis) puis tous les ans | Organisme agréé par l’OFRAC | Arrêté du 22/06/1998 |
| Equipements de protection individuelle |  |  |  |
| Systèmes de protection contre les chutes | 1 an | Personne qualifiée | Arrêté du 19/03/1993 |
| Gilets de sauvetage |  |  |  |
| Appareils de protection respiratoire et stock de cartouches filtrantes |  |  |  |
| Bruit |  |  |  |
| Mesurage des locaux de travail | 5 ans | Entreprise spécialisée | Art. R4433-1 à 5 du code du travail Ce délai peut être réduit, notamment en cas de modification des installations ou des modes de travail |

| Appareils de levage et manutention |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Appareils de levage installés à demeure (treuils, palans, portiques, ponts roulants… |  | 1 an |  | Personne qualifiée |  | Arrêté du 01/03/2004 |  |
| Appareils de levage non installés à demeure (chariot automoteur, tracteur avec fourches…) |  | 6 mois |  |  |  |  |  |
| Organes de suspension des élévateurs pour véhicules |  | 3 mois |  |  |  |  |  |
| Accessoires de levage : élingues, palonnier, cric de levage |  | 1 an |  |  |  |  |  |
| Equipements montés sur tracteur : godets, fourches… |  | 1 an |  |  |  |  |  |
| Contrôle du niveau de liquide (pour les ponts hydrauliques) |  | 1 semaine |  |  |  |  |  |
| Ascenseurs et monte-charges |  |  |  |  |  |  |  |
| Surveillance de l’état de fonctionnement de l’installation (efficacité des verrouillages et des fermetures de la porte…) |  | 6 semaines |  | Entreprise spécialisée |  | Art. R134-6 du code de la construction et de l’habitation |  |
| Vérification de l’état des câbles |  | 6 mois |  |  |  |  |  |
| Essais de fonctionnement et examens de l’état de conservation des ascenseurs, monte-charges, installations de parcage automatique de véhicules et élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0.15 m/s |  | 1 an |  |  |  | Arrêté du 29/12/2010 |  |
| Contrôle technique de l’ensemble de l’installation |  | 5 ans |  | Contrôleur technique agréé ou bien un organisme accrédité par le COFRAC |  | Art. 134-11 du code de la construction et de l’habitation |  |
| Gaz |  |  |  |  |  |  |  |
| Stockage d’hydrocarbures liquéfiés, Installations de distribution de gaz, locaux d’utilisation du gaz, appareils d’utilisation | 1 an |  | Technicien compétent |  | Art GZ30 de l’arrêté du 25/06/1980 |  |